附件3

“工业绿动力”计划重点项目申请报告要求

一、申报条件

（一）“太阳能+”多能互补清洁供热重点项目

1.申报主体为省内注册独立法人单位,村居委会（社区）项目可经乡镇（街道）申报。

2.须将太阳能作为清洁供热的重要辅助能源，并与空气能、地热能、生物质能、电能、天然气等能源相结合，不使用煤炭等传统能源，实现清洁供热。

3.采用的储能装置水满时的荷载不超过建筑设计承载能力，保温性能满足在当地标准温差条件下，温降值△tsd ≤5 ℃；系统支架应进行防腐处理，采用螺栓或焊接固定，确保强度可靠、稳定性好；管道和零部件应选用与传热工质相容的材料，内壁不能发生腐蚀；流量计、热量计等安装在便于观察地方。

4.太阳能供货企业通过质量管理等体系认证，获得相应证书。

5.太阳能清洁供暖项目，太阳能集热系统日产生热水能力不低于150吨，热水日温升35℃以上，实现清洁供暖面积不少于5000平方米；工业生产经营项目，太阳能集热系统日产生热水能力不低于150吨，热水日温升60℃以上。储能设施建设规模不低于所申报吨位数，11月15日前竣工，且清洁供热系统能够正常运行。

6.须同步安装符合条件的在线监测系统终端模块，实现与全省太阳能集热在线监测系统的互联互通。

7.大大降低化石能源消耗，降低用能成本。起点高、见效快、可复制、可推广，能起到良好的带动作用。

（二）高效环保锅炉改造重点项目

1.申报主体为省内注册独立法人单位。

2.11月15日前，锅炉实现安全稳定经济运行，具备完善的用能统计和烟气排放测量装置及管理制度，各项数据可计量、可监测、可核查。

3.高效环保锅炉安全稳定运行后，经有资质的第三方机构测试，锅炉在额定运行工况下的热效率达到90%左右。

4.锅炉在实际工况下运行，排空烟气根据各设区市政府划定的区域执行不同的超低排放标准，核心控制区为：颗粒物≤5mg/ m3 、SO2≤35 mg/ m3、NOX≤50mg/ m3、汞及其化合物≤0.05mg/ m3、烟气林格曼黑度I级；重点控制区和一般控制区：颗粒物≤10mg/ m3 、SO2≤50 mg/ m3、NOX≤100mg/ m3、汞及其化合物≤0.05mg/ m3、烟气林格曼黑度I级。

5.须符合国家产业、用地、节能、安全、环保等方面的政策和规定，完成项目审批（核准、备案）程序和相应的验收手续（特种设备登记备案，环评、能评验收意见等）。

6.锅炉吨位数须在35蒸吨及以上。

7.项目起点高、见效快、可复制、可推广，能起到良好的带动作用。

（三）绿色照明改造重点项目

1.申报主体为省内注册独立法人单位，村居委会（社区）项目可经乡镇（街道）申报。

2.采用的LED灯具显色指数要求：室内灯具≥80，路灯及隧道灯≥70。色温要求：室内灯具≤5500K，路灯及隧道灯≤5000K。光效要求：室内灯具≥80LM/W，路灯及隧道灯≥100 LM/W。功率因数要求：标称功率小于5W，功率因数≥0.4；标称功率小于15W，功率因数≥0.7；标称功率大于15W，功率因数≥0.9。质量要求：外壳采用铝质散热器，并拥有完整的散热系统；电源采用恒流驱动；基板采用铝质基板；供应企业要求：通过质量管理等体系认证，获得相应证书。

3.11月15日前建成运行，实现同比口径下照明节能30%以上，市政、交通等重点领域实现照明节能40%以上。

- 4.起点高、见效快、可复制、可推广，能起到良好的带动作用。

- 5.公共服务平台须高起点规划和建设，获得相应建设手续。

二、奖励标准

（一）“太阳能+”多能互补清洁供热重点项目

根据建设的太阳能集热系统吨位，按照每吨不超过7500元的标准给予应用方一次性奖励且单个项目不超过200万元。

（二）高效环保锅炉改造重点项目

按照不超过重点项目10万元/蒸吨的标准，给予应用方一次性奖励且奖励资金不超过400万元。

（三）绿色照明改造重点项目

按照不超过重点项目灯具总投资额30%的标准，给予应用方一次性奖励且奖励资金不超过150万元。灯具总投资额不包含库存灯具金额。公共服务平台按照不超过固定资产投资的10%给予补贴。

附：1.重点项目申报报告

2.重点项目汇总表

3.太阳能集热系统吨位数核算细则

附1

XX重点项目申报报告

申报主体名称（公章）

申报日期

地址

联系人                    电话

传真                      电子邮件

填写说明：

（一）“太阳能+”多能互补清洁供热重点项目。申报报告包含但不限于下列内容：

1.应用单位简介。

2.项目建设简介。

3.有效期内营业执照。

4.项目建设的必要性和依据。

5.“太阳能+”多能互补清洁供热系统图（主要包括多能互补原理、设计、运行分析等），计量网络图，投资回收期测算。

6.设备明细及价格明细、采购合同、入库记录及发票（设备）。

7.由设备生产企业通过合同能源管理模式实施的重点项目提供合同能源管理合同、发票，设备生产企业提供设备明细及价格明细，真实性承诺书。通过其他合同能源管理方式实施的重点项目提供合同能源管理合同，设备明细及价格明细、发票（设备）。

8.项目运行全部实景照片，包含太阳能集热器、储能装置、支架、管道和零部件、其他能源设备、清洁供热使用场景等。

9.项目实施前后的用能状况、节能措施、节能量及计量检测方法、减排效果等。

10.设备供应企业质量管理体系证书。

11.重点项目支出绩效目标自评表。

12.重点项目真实性承诺书。

（二）高效环保锅炉改造重点项目。申报报告包含但不限于下列内容：

1.应用单位简介。

2.项目建设简介。

3.有效期内营业执照。

4.项目建设的必要性和依据。

5.项目立项、环评、能评等批复文件，特种设备登记备案，环评、能评验收意见手续等。

6.锅炉运行工艺流程，投资回收期测算。

7.设备明细及价格明细，采购合同，入库记录及发票（设备）。

- 8.由设备生产企业通过合同能源管理模式实施的重点项目提供合同能源管理合同、发票，设备生产企业提供设备明细及价格明细，真实性承诺书。通过其他合同能源管理方式实施的重点项目提供合同能源管理合同，设备明细及价格明细、发票（设备）。

9.项目运行实景照片，包含锅炉主体、供料系统、控制系统等。

10.项目实施前后的用能状况、节能措施、节能量及计量检测方法、减排效果等。

- 11.设备供应企业质量管理体系证书。

12.重点项目支出绩效目标自评表。

13.重点项目真实性承诺书。

（三）绿色照明改造重点项目。申报报告包含但不限于下列内容：

1.应用单位简介。

2.项目建设简介。

3.有效期内营业执照。

4.项目建设的必要性和依据。

5.项目节能计量网络图、投资回收期测算。

6.灯具采购明细及价格明细，采购合同，入库记录及发票（灯具）。

7.由灯具生产企业通过合同能源管理模式实施的重点项目提供合同能源管理合同、发票，灯具生产企业提供的灯具数量、型号、价格明细，真实性承诺书。通过其他合同能源管理方式实施的重点项目提供合同能源管理合同、发票（灯具）。

8.项目运行实景照片，包含所有改造区域。

9.项目实施前后的用能状况、节能措施、节能量及计量检测方法、减排效果等。

10.灯具供应企业质量管理体系证书。

11.重点项目支出绩效目标自评表。

12.重点项目真实性承诺书。

13.公共服务平台提报以下资料：平台简介、营业执照、建设必要性及主要内容、建设相关手续、固定资产投资明细、重点项目绩效目标申报表等。